12. Специальный вопрос.

«Реконструкция тележки с выключателем ВМП – 10 П КРУН –10 серии К – XIII путем установки вместо масляного выключателя вакуумного типа ВБЧЭ - 10».

В настоящее время перед энергосберегающими организациями стоит вопрос о передаче электроэнергии к потребителям с наименьшими потерями. Этот вопрос можно решить, снизив время аварийных простоев оборудования. Предлагаемая разработка позволяет снизить этот показатель до минимума за счет применения нового оборудования.

На многих подстанциях Льговского района, в частности на подстанции Льговского сахарного завода в КРУНе – 10 кВ установлены масляные выключатели серии ВМП – 10 П. Персонала для технического обслуживания на заводе нет. Эти работы выполняет бригада наладчиков предприятия «Западные электрические сети» ОАО «Курскэнерго». Текущий ремонт выключателей необходимо проводить не реже одного раза в год, а также после отключения не более 2 – 3 тяжелых коротких замыкания. При эксплуатации масляных выключателей необходимо производить текущий ремонт привода, а также контролировать уровень масла в полюсах выключателя. Замену масла следует производить после отключения нескольких коротких замыканий или многочисленных оперативных включений и отключений с пробивкой прочности. Нарушение этих условий неизбежно ведет к возникновению аврийных ситуаций, а худшем случае, к перерыву питания узла нагрузки.

Предлагается заменить масляный выключатель ВМП – 10 П на вакуумный выключатель последних разработок ВБЧЭ – 10. Масляный выключатель ВМП – 10 П со встроенным пружинным приводом технически и морально устарел и поэтому промышленностью не выпускается. Для дальнейшей эксплуатации КРУН – 10 серии К – XIII предлагается: на выкатной тележке демонтировать выключатель ВМП – 10 П. При помощи газорезки подготавливается несущий каркас с блокировкой, после чего производится монтаж выключателя, согласно чертежа, приведенного на листе № 9 графического материала.В результате получаем новую выкатную тележку с вакуумным выключателем типа ВБЧЭ – 10 – 630/20 со встроенным электромагнитным приводом для использования в старых КРУН – 10.

Проведем сравнительный анализ характеристик масляного выключателя типа ВМП –10 П и вакуумного выключателя типа ВБЧЭ – 10.

Трехполюсный маломасляный выключатель типа ВМП – 10 П, соответствующий требованиям ГОСТ 687-67 со встроенным пружинным приводом, предназначен для коммутации высоковольтных цепей в закрытых установках переменного тока с номинальным напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц, а также для автоматического отключения этих цепей при токах короткого замыкания и перегрузках, возникающих при ненормальных и аварийных режимах работы электроустановок. Выпускается в двух исполнениях: обычном – для работы в нормальных условиях и тропическом – для работы в странах с тропическим климатом (к обозначению выключателей этого исполнения добавляется индекс Т). Обычно выключатели имеют три исполнения по номинальному току: 630 А, 1000 А, 1600 А, а тропические – два: 630 А, 1000А. Технические характеристики выключателя типа ВМП – 10 П приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

Технические данные выключателя ВМП – 10 П.

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1. Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| 3. Номинальный ток, А | 630 (1000) |
| 4. Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| 5. Ток включения, кА: - набольший пик: - начальн. действ. Значение | 52 20 |
| 6. Полное время отключения с приводом, с, не более | 0,14 |
| 7. Собственное время включения, с, не более | 0,3 |
| 8. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее | 0,5 |
| 9. Масса выключателя без масла, кг | 135 |
| 10. Масса масла, кг | 4,5 |
| 11. Показатели надежности: - механич.ресурс выключателя до капремонта, число циклов «В – tП – О». - средний срок службы до капремонта, лет - средний срок службы, лет | 2500 4 25 |

Маломасляные выключатели выпускаются для малогабаритных комплектных распределителей устройств (КРУ) с ячейками выкатного типа. Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры горения дуги. Этот поток получает определенное напрвление в специальном дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.

Привод выключателя дает возможность осуществлять ручное и автоматическое (в т.ч. дистанционное) управление выключателем. Для осуществления автоматических и дистанционных операций в привод встроены электромагниты управления и отключающие элементы защиты (релейный блок), выполненные на базе реле прямого действия и снабженные указателями срабатывания.

В механизме привода имеются кнопки для непосредственного ручного управления выключателем. При автоматическом, дистанционном и ручном управлении осуществляется независимое включение и отключение выключателя за счет предварительно запасенной энергии, при этом начавшийся процесс включения или отключения завершается независимо от действий оператора. Запас энергии в приводе накапливается рабочими пружинами с помощью электромагнита их заводки после срабатывания привода, тем самым обеспечивается возможность совершения однократного АПВ. В процессе включения отключающие пружины, растягиваясь, запасают энергию, необходимую для отключения выключателя.

Вакуумные выключатели типа ВБЧЭ – 10, соответствующие ГОСТ 15150 – 69, предназначенные для частых коммутаций установок в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 12 кВ. Включатели устанавливаются в шкафы комплектных распределительных устройств (КРУ) экскаваторов, а также в других установках, отвечающих техническим требованиям на выключатель.

Выключатели имеют три исполнения по номинальному току: 630 А, 1000 А, 1600 А. Технические данные выключателя ВБЧЭ – 10 приведены в таблице 12.2.

Таблица 12.2.

Технические данные выключателя ВБЧЭ – 10.

| Наименование параметров | ВБЧЭ-10-20 | ВБЧЭ-10-31,5 |
| --- | --- | --- |
| 1. Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 |
| 2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 |
| 3. Номинальный ток, А | 630 1000 1600 | 630 1000 1600 |
| 4. Номильный ток отключения, кА | 20 | 31,5 |
| 5. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее | 0,3 | 0,3 |
| 6. Полное время отключения, с, не более | 0,05 | 0,05 |
| 7. Габаритные размеры выключателя, мм: - ширина - глубина | 584 620 | 584 620 |
| 8. Масса выключателя, кг, не более | 85 | 85 |
| 9. Показатели надежности: - коммутационный ресурс, циклов «В-tП-О»; - механический ресурс, циклов«В-tП-О»; - установленная безотказная наработка, циклов «В-tП-О»; - срок службы до капремонта, лет | 50000 50000 20000 15 | 50000 50000 20000 20 |
| 10. Ход подвижного контакта, мм, не более | 8±1 | 10±1 |
| 11. Допустимый износ контактов, мм, не более | 3 | 3 |

Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги между контактами, в вакууме. Ввиду высокой электрической прочности вакуумного промежутка и отсутствия среды, поддерживающей горение дуги, время горения дуги минимальное.

· Устройство и работа составных частей выключателя.

Рама выключателя представляет собой сварную конструкцию, на которой установлены вал выключателя, узел пружины отключения, встроенные электромагниты включения и отключения, изоляционные каркасы и блоки сигнализации.

Вал выключателя установлен на двух подшипниках сколжения и предназначен для перемещения контактов вакуумных дугогасительных камер за счет тягового усилия электромагнита включения и энергии, запасенной в узле пружины отключения, а также осуществляет кинематическую связь с блоками сигнализации.

Узел пружины отключения предназначен для отключения выключателя и амортизации удара при отключении выключателя. Буфер выполнен в ввиде резиновой пластины и двух конусов, один из которых, закреплен на раме выключателя, а другой – на тяге пружины отключения.

Электромагнит включения выключателя предназначен для оперативного включения выключателя и сосоит из сварного корпуса, подпружиненного якоря, катушки, буфера (для механизма свбодного расцепления) и защелки, фиксирующей включенное положение выключателя.

Электромагнит отключения выключателя предназначен для оперативного отключения выключателя и состоит из катушки, установленной между рамой выключателя и швеллером. Внутри катушки расположен ограничитель и подпружиненный якорь.

Полюс выключателя включает в себя изоляционный каркас, в котором закреплена вакуумная дугогасительная камера (ВДК) с верхним и нижним токовыводами.

В процессе работы выключателя после замыкания контактов ВДК за счет дальнейшего перемещения, совместно с изоляционной тягой – втулкой, происходит деформация пружины, которая создает контактное нажатие.

ВДК выключателя выполнена нераборной и в процессе эксплуатации ремонту не подлежит. Крепление камеры к изоляционному каркасу осуществляется со стороны неподвижного контакта камеры.

Блоки сигнализации предназначены для обеспечения работы схемы управления выключателя и сигнализации положения выключателя.

 Безопасность эксплуатации выключателя типа ВБЧЭ:

- необходимо надежно заземлять раму выключателя при помощи шинок заземления с корпусом шкафа КРУ;

- все работы, связанные с техническим обслуживанием, регулировкой, настройкой и ремонтом, производить при отсутствии напряжения на выводах полюсов и вспомогательных цепях;

- запрещается работа людей на участке схемы, который отключен лишь вакуумным выключателем, т.к. возможен случайный пробой камер. Обязательно дополнительное отключение участка схемы разъединителем с видимым разрыом электрической цепи.

При эксплуатации масляного выключателя неизбежны потери трансформаторного масла (при доливки и отборе проб, неисправности корпуса и т.д.), а при эксплуатации вакуумного выключателя такие потери отсутствуют, т.к. в нем масло не используется.

С точки зрения технико - экономических показателей, которые приведены ниже, мы получаем эксплуатационную выгоду:

- Увеличение надежности за счет снижения времени аварийных простоев оборудования:

Ээф = Энд* а, тыс.руб/год,

где Энд = Pм * Тм*t / 8760, кВт*ч/год - дополнительно получаемая мощность за счет реконструкции.

Рм = 300 МВт - мощность энергосистемы «КУРСКЭНЕРГО»

Тм  =5000 ч. - число часов использования максимальной нагрузки.

t = t1 - t2 , ч/год. - время перерыва в электроснабжении.

t1 = ав * tав + пл * tпл = 0,009 * 20 + 0,14 * 8 = 1,3 ч/год (для выключателя ВМП - 10П );

t2 = ав * tав + пл * tпл = 0,0005 * 1 + 0,007 * 1 = 0,012 ч/год (для выключателя ВБЧЭ -10);

t = t1 - t2 = 1,3 - 0,012 = 1,288 , ч/год. - время перерыва в электроснабжении.

Энд = Pм * Тм*t / 8760 = 300000 * 5000 * 1,288 = 217808 кВт*ч/год.

Эксплуатационная выгода:

Ээф = Энд* а = 217808 * 1 * 8 = 1742,466, тыс.руб/год,

- Сокращение обслуживающего персонала:

- На обслуживание выключателя ВМП -10 П требуется

- t1*4  = 1,3 * 4 = 5 чел*час;

- На обслуживание выключателя ВБЧС - 10  требуется

- t2 * 2 = 0,012 * 2 = 1 чел*час.

- Таким образом в результате реконструкции получаем дополнительно 217808 кВт/год и сокращение обслуживающего персонала до одного человека.